## Υπολογισμός Παροχών 1.1
Γενικά Στοιχεία
[6 empty] | Section | L [cm] | L [m] | Q/m | 0,5*Q/m | Βρόγχος | Κοινοί με Βρόγχους | Κόμβο | Παροχή ανα Κόμβο [l/s] | Section | Q | L
Τελευταία δύο ψηφία του αριθμού Μητρώου [-] |  |  | 52 |  |  | AB | 8 | 160 | 4.3004 | 2.1502 | 4 |  | A | 5.2949 | AB | 12.4086 | 160 |  | loop1
Αρχικός Πλυθησμός [κάτοικοι] |  |  | 6000 |  |  | BC | 5.2 | 104 | 2.7953 | 1.3976 | 4 |  | B | 3.5479 | BC | 8.8607 | 104 |  | AJ | 12.4086 | 124 | loop3
ρυθμός αύξησης πλυθυσμού ανα πενταετία [%] |  |  | 7 |  |  | CD | 10 | 200 | 5.3756 | 2.6878 | 3 |  | C | 5.9131 | CD | 6.8807 | 200 |  | JG | 9.5327 | 90 | HI | 3.9331 | 92
Πλυθυσμος σε 30 Χρόνια [κάτοικοι] ε30 |  |  | 9004.3821 |  |  | CI | 6.8 | 136 | 3.6554 | 1.8277 |  | 4.3 | D | 4.0317 | CI | 3.9331 | 136 |  | GH | 2.5758 | 126 | EH | 2.1278 | 108
[6 empty] | DE | 5 | 100 | 2.6878 | 1.3439 | 3 |  | E | 4.4348 | DE | 2.849 | 100 |  | HI | 3.9331 | 92 | DE | 2.849 | 100
Μέση Ημερήσια Ζήτηση/Kατανάλωση σε Νερό Υδρευρσης ανα Κάτοικο ανα Ημέρα q [l/day] |  |  | 272 |  |  | EH | 5.4 | 108 | 2.9028 | 1.4514 |  | 2.3 | F | 3.1178 | EH | 2.1278 | 108 |  | AI | 12.4086 | 110 | CD | 6.8807 | 200
[6 empty] | HI | 4.6 | 92 | 2.4728 | 1.2364 |  | 1.3 | G | 4.3811 | HI | 3.9331 | 92 |  |  |  |  | CI | 3.9331 | 136
Συντελεστής διακύμανσης Pημερ,max |  |  | 1.5 |  |  | AI | 5.5 | 110 | 2.9566 | 1.4783 |  | 1.4 | H | 4.3811 | AI | 12.4086 | 110 |  | loop2
Qημερ,μέσο στα 30 Χρόνια [m3/day] |  |  | 2449.1919 |  |  | AJ | 6.2 | 124 | 3.3328 | 1.6664 | 1 |  | I | 4.5423 | AJ | 12.4086 | 124 |  | GH | 2.5758 | 126 | loop4
Qημερ,max στα 30 Χρόνια [m3/day] |  |  | 3673.7879 |  |  | JG | 4.5 | 90 | 2.419 | 1.2095 | 1 |  | J | 2.8759 | JG | 9.5327 | 90 |  | AI | 12.4086 | 110 | AB | 12.4086 | 160
Qημερ,max στα 30 Χρόνια [l/s] |  |  | 42.5207 |  |  | GH | 6.3 | 126 | 3.3866 | 1.6933 |  | 1.2 | Σύνολο | 42.5207 | GH | 2.5758 | 126 |  | FE | 2 | 122 | BC | 8.8607 | 104
[6 empty] | GF | 5.5 | 110 | 2.9566 | 1.4783 | 2 |  |  |  | GF | 2.5758 | 110 |  | DE | 2.849 | 100 | CI | 3.9331 | 136
Παροχή Πηγής [m3/h] |  |  | 70.4 | 1689.6 | m3/day | FE | 6.1 | 122 | 3.2791 | 1.6395 | 2 |  |  |  | FE | 2 | 122 |  | EH | 2.1278 | 108 | AI | 12.4086 | 110
Βάθος Άντλησης της Γεώτρησης [m] |  |  | 40 |  |  | Σύνολο | 79.1 | 1582
Μέγιστος Αριθμός Ορόφων στον Οικισμό (πολεοδομικά επιτρεπτό) [-] |  |  | 4
Χρονικός Ορίζοντας Σχεδιασμού Δικτύου [years] |  |  | 30
Qημερ,max /m | 0.026878 | [l/s*m]
[17 empty] | Διάμετροι Εμπορίου για PVC 10atm (mm) |  |  | Αριθμός Ορόφων | Απαιτούμενη Πίεση [m]
[17 empty] | 50 | 180 |  | 1 | 32
[17 empty] | 63 | 200 |  | 2 | 35
[17 empty] | 75 | 225 |  | 3 | 38
[17 empty] | 90 | 250 |  | 4 | 41
[17 empty] | 110 | 280 |  | 5 | 44
[17 empty] | 125 | 315
[17 empty] | 140 | 355
[17 empty] | 160 | 400

## Δεξαμενή Ύδρευσης 1.2
|  | Ώρα | Ζήτηση % | Πηγή [%] | Αντλιοστάσιο [%] | Αθροιστικό |  | Πηγή->Δεξαμενη % | Αντλιοστάσιο->Δεξαμενή %
2 | 8 | 24-1 | 2 | -2.8744 | 0 | -0.87442 |  | Qπ/Qmax,daily | 100%-%πηγής
2 | 8 | 1-2 | 2 | -2.8744 | 0 | -1.7488 |  | 68.986 | 31.014
2 | 8 | 2-3 | 2 | -2.8744 | 0 | -2.6233 | % νερού ανα ώρα | 24 ώρες λειτουργίας [%] | 12 ώρες λειτουργίας [%]
2 | 8 | 3-4 | 2 | -2.8744 | 0 | -3.4977 |  | -2.8744 | -2.5845
2 | 8 | 4-5 | 3 | -2.8744 | 0 | -3.3721
2 | 8 | 5-6 | 3 | -2.8744 | 0 | -3.2465 | max | 8.8357
2 | 8 | 6-7 | 4 | -2.8744 | 0 | -2.1209 | min | -3.4977
2 | 8 | 7-8 | 5 | -2.8744 | 0 | 0.0046605 | Θεωρητικός όγκος | 453.1005
2 | 8 | 8-9 | 5 | -2.8744 | 0 | 2.1302 | Θεωρητικός όγκος + 10% | 498.4106
2 | 8 | 9-10 | 6 | -2.8744 | -2.5845 | 2.6713
2 | 8 | 10-11 | 7 | -2.8744 | -2.5845 | 4.2124 |  | Όγκος δεξαμενής (m3) | Ύψος (m) | Διάμετρος (m)
2 | 8 | 11-12 | 7 | -2.8744 | -2.5845 | 5.7535 |  | 498.4106 | 3 | 14.5478
2 | 8 | 12-13 | 8 | -2.8744 | -2.5845 | 8.2946
2 | 8 | 13-14 | 6 | -2.8744 | -2.5845 | 8.8357
2 | 8 | 14-15 | 5 | -2.8744 | -2.5845 | 8.3767
2 | 8 | 15-16 | 5 | -2.8744 | -2.5845 | 7.9178
2 | 8 | 16-17 | 5 | -2.8744 | -2.5845 | 7.4589
2 | 8 | 17-18 | 6 | -2.8744 | -2.5845 | 8
2 | 8 | 18-19 | 4 | -2.8744 | -2.5845 | 6.5411
2 | 8 | 19-20 | 4 | -2.8744 | -2.5845 | 5.0822
2 | 8 | 20-21 | 3 | -2.8744 | -2.5845 | 2.6233
2 | 8 | 21-22 | 2 | -2.8744 | 0 | 1.7488
2 | 8 | 22-23 | 2 | -2.8744 | 0 | 0.87442
2 | 8 | 23-24 | 2 | -2.8744 | 0 | -2.2204e-15
|  |  | 100 | -68.986 | -31.014

## Εξωτερικό Υδραγωγείο 1.3
Συνολικό μήκος αγωγού | 3580 | [m]
Υψομετρική διαφορά πηγής-δεξαμενής | 120 | [m] | Συνολικό μήκος αγωγού | 1000 | [m]
Παροχή πηγής | 70.4 | [m3/h] | Υψομετρική διαφορά γεώτρησης-δεξαμενής | 20 | [m]
Μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα | 1 | [m/s] | Συνολική υψομετρική διαφορά πυθμένα γεώτρησης- κορυφή δεξαμενής | 63 | [m]
Ελάχιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα | 0.5 | [m/s] | Παροχή γεώτρησης (12ωρη λειτουργεία) | 116 | [m3/h]
Διάμετρος Θεωρητική | 0.15779 | [m] | QΓ | 32.2222 | [l/s]
Διάμετρος Θεωρητική |  | [mm]
Χρόνος Κλεισίματος Βάνας | 150 | [s]
ΔP | 4.8658 | [m]
Ptotal | 124.8658 | [m]
Ptotal | 12.4866 | [atm]
Άρα επιλέγεται αμιαντοσωλήνας 15[atm]. ???(Giati oxi 12.5 atm)

## 2.1
ΧΧ | 96
Παροχή Ακάθαρτων Ξηρό |  |  | Παροχή όμβριων |  |  | Παροχή Ακάθαρτων υγρό
[6 empty] | Q_ακαθάρτων_υγρής | 448.369 | [L/sec]
Μεταβλητή | Τιμή | Μονάδες | Μεταβλητή | Τιμή | Μονάδες
f | 0.8 | [-] | T | 10 | [min]
f^* | 12 | [-] | Ψ | 0.85 | [-]
P_hour | 2 | [-] | I | 7.6868 | [mm/hour]
P_day [-] | 1.5 | [-] | Α | 0.20333 | [km^2]
q_ύδρευσης [l/day] | 316 | [L/day] | Q_ομβρίων | 369.3339 | [L/sec]
F [ha] | 20.3334 | [ha]
ε | 442.8187 | [κάτοικοι/ha] |  |  |  |  | 1 | 32.0439
Q_ακαθάρτων_ξηρό | 79.0351 | [L/sec] |  |  |  |  | 4 | 13.5665
[7 empty] | 7 | 9.5893
[7 empty] | 10 | 7.6868
[7 empty] | 13 | 6.5328
[7 empty] | 16 | 5.7437
|  |  | Διαστάσεις Οικισμού (από σχήμα 1) |  |  |  | 19 | 5.1632
|  |  | α/α | L | W |  | 22 | 4.7146
|  |  | cm | 2.1 | 1.6 |  | 25 | 4.3554
|  |  | m | 516.6 | 393.6 |  | 28 | 4.0598
[7 empty] | 31 | 3.8116
[7 empty] | 34 | 3.5994
[7 empty] | 37 | 3.4156
[7 empty] | 40 | 3.2544
[7 empty] | 43 | 3.1117
[7 empty] | 46 | 2.9843
[7 empty] | 49 | 2.8696
[7 empty] | 52 | 2.7658
[7 empty] | 55 | 2.6713
[7 empty] | 58 | 2.5848
[7 empty] | 61 | 2.5052
[7 empty] | 64 | 2.4317
[7 empty] | 67 | 2.3636
[7 empty] | 70 | 2.3003
[7 empty] | 73 | 2.2412
[7 empty] | 76 | 2.186
[7 empty] | 79 | 2.1341
[7 empty] | 82 | 2.0854
[7 empty] | 85 | 2.0394

## data-sewer
Section | Q | S
AB | 45.3471 | 0.034375
AI | 31.1761 | 0.096154
AJ | 35.144 | 0.1125
JG | 60.6517 | 0.0625
IH | 18.7057 | 0.05
IC | 51.0154 | 0.14815
BC | 74.8226 | 0.1087
CD | 182.5219 | 0.063636
GH | 96.3625 | 0.032258
GF | 56.117 | 0.088889
EH | 145.6774 | 0.039683
FE | 90.6941 | 0.13636
DE | 264.7134 | 0.04918

## 2.2
| Q_υγρής [Q/m] |  | Section | L [cm] | L [m] | Q-ανα αγωγό [L/sec] | Q-Αθροιστικό |  | 0,5*Q/m | Κόμβο | Παροχή ανα Κόμβο [l/s] | Υψόμετρο κόμβου z [m] | Section | L [m] | ΔΗ [m] | S [m/m] | L_i/L_total | Παροχή Κλάδου [l/s] | Πραγματική Παροχή [l/s]
| 0.28342 |  | AB | 8 | 160 | 45.3471 | 45.3471 |  | 22.6735 | A | 55.8336 | 128 | AB | 160 | 5.5 | 0.034375 | 0.10114 | 45.3471 | 45.3471
|  |  | BC | 5.2 | 104 | 29.4756 | 74.8226 |  | 14.7378 | B | 37.4113 | 122.5 | BC | 104 | 10 | 0.096154 | 0.06574 | 29.4756 | 74.8226
|  |  | CD | 10 | 200 | 56.6838 | 144.5437 |  | 28.3419 | C | 62.3522 | 112.5 | CD | 200 | 22.5 | 0.1125 | 0.12642 | 56.6838 | 144.5437
|  |  | CI | 6.8 | 136 | 38.545 | 69.7211 |  | 19.2725 | D | 42.5129 | 90 | CI | 136 | 8.5 | 0.0625 | 0.085967 | 38.545 | 69.7211
|  |  | DE | 5 | 100 | 28.3419 | 300.4242 |  | 14.171 | E | 46.7641 | 95 | DE | 100 | 5 | 0.05 | 0.063211 | 28.3419 | 338.9692
|  |  | EH | 5.4 | 108 | 30.6093 | 145.6774 |  | 15.3046 | F | 32.8766 | 101 | EH | 108 | 16 | 0.14815 | 0.068268 | 30.6093 | 184.2224
|  |  | HI | 4.6 | 92 | 26.0746 | 18.7057 |  | 13.0373 | G | 46.1973 | 116 | HI | 92 | 10 | 0.1087 | 0.058154 | 26.0746 | 57.2507
|  |  | AI | 5.5 | 110 | 31.1761 | 31.1761 |  | 15.588 | H | 46.1973 | 111 | AI | 110 | 7 | 0.063636 | 0.069532 | 31.1761 | 31.1761
|  |  | AJ | 6.2 | 124 | 35.144 | 35.144 |  | 17.572 | I | 47.8978 | 121 | AJ | 124 | 4 | 0.032258 | 0.078382 | 35.144 | 35.144
|  |  | JG | 4.5 | 90 | 25.5077 | 60.6517 |  | 12.7539 | J | 30.3258 | 124 | JG | 90 | 8 | 0.088889 | 0.05689 | 25.5077 | 60.6517
|  |  | GH | 6.3 | 126 | 35.7108 | 96.3625 |  | 17.8554 | Σύνολο | 448.369 |  | GH | 126 | 5 | 0.039683 | 0.079646 | 35.7108 | 96.3625
|  |  | GF | 5.5 | 110 | 31.1761 | 91.8278 |  | 15.588 |  |  |  | GF | 110 | 15 | 0.13636 | 0.069532 | 31.1761 | 91.8278
|  |  | FE | 6.1 | 122 | 34.5771 | 126.4049 |  | 17.2886 |  |  |  | FE | 122 | 6 | 0.04918 | 0.077118 | 34.5771 | 126.4049
|  |  | Σύνολο | 79.1 | 1582 | [7 empty] | L_total | 1582 |  |  |  | 448.369
#DIV/0!
[16 empty] | #DIV/0! |  |  | 483.5129
[7 empty] | 444.9679 | 362.98 | [7 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
Section | Q-ανα αγωγό [L/sec] | Q-Αθροιστικό |  | Section | Q-ανα αγωγό [L/sec] | Q-Αθροιστικό | [9 empty] | #DIV/0!
AB | 45.3471 | 45.3471 |  | AB | 45.3471 | 45.3471 | [9 empty] | #DIV/0!
AI | 31.1761 | 31.1761 |  | AI | 31.1761 | 31.1761 | [9 empty] | #DIV/0!
AJ | 35.144 | 35.144 |  | AJ | 35.144 | 35.144 | [9 empty] | #DIV/0!
JG | 25.5077 | 60.6517 |  | JG | 25.5077 | 60.6517 | [9 empty] | #DIV/0!
IH | 26.0746 | 57.2507 |  | IH | 26.0746 | 18.7057 | [9 empty] | #DIV/0!
IC | 38.545 | 12.4704 |  | IC | 38.545 | 51.0154 | [9 empty] | #DIV/0!
BC | 29.4756 | 74.8226 |  | BC | 29.4756 | 74.8226 | [9 empty] | #DIV/0!
CD | 56.6838 | 143.9769 |  | CD | 56.6838 | 182.5219 | [9 empty] | #DIV/0!
GH | 35.7108 | 96.3625 |  | GH | 35.7108 | 96.3625
GF | 31.1761 | 56.117 |  | GF | 31.1761 | 56.117
EH | 30.6093 | 184.2224 |  | EH | 30.6093 | 145.6774
FE | 34.5771 | 90.6941 |  | FE | 34.5771 | 90.6941
DE | 28.3419 | 303.2584 |  | DE | 28.3419 | 264.7134
|  | 447.2353 |  |  |  | 447.2353

## Δεξαμενή Νερού Παράδειγμα Α.
|  |  |  | Παροχή | 600 | m3/d
Ώρα | Ζήτηση % | Αντλιοστάσιο [%] | Αθροιστικό | max | 23 | [%]
24-1 | 2 | 0 | 2 | min | -17 | [%]
1-2 | 2 | 0 | 4 | Ποσοστό Παροχής | 40 | [%]
2-3 | 2 | 0 | 6 | Όγκος Δεξαμενής | 240 | m3
3-4 | 2 | 0 | 8
4-5 | 3 | 0 | 11
5-6 | 3 | 0 | 14
6-7 | 4 | 0 | 18
7-8 | 5 | 0 | 23
8-9 | 5 | -10 | 18
9-10 | 6 | -10 | 14
10-11 | 7 | -10 | 11
11-12 | 7 | -10 | 8
12-13 | 8 | -10 | 6
13-14 | 6 | -10 | 2
14-15 | 5 | -10 | -3
15-16 | 5 | -10 | -8
16-17 | 5 | -10 | -13
17-18 | 6 | -10 | -17
18-19 | 4 | 0 | -13
19-20 | 4 | 0 | -9
20-21 | 3 | 0 | -6
21-22 | 2 | 0 | -4
22-23 | 2 | 0 | -2
23-24 | 2 | 0 | 0
| 100 | -100

## Δεξαμενή Νερού Παράδειγμα Β.
|  |  |  | Παροχή | 600 | m3/d
Ώρα | Ζήτηση % | Αντλιοστάσιο [%] | Αθροιστικό | max | 8 | [%]
24-1 | 2 | -4.1667 | -2.1667 | min | -11.1667 | [%]
1-2 | 2 | -4.1667 | -4.3333 | Ποσοστό Παροχής | 19.1667 | [%]
2-3 | 2 | -4.1667 | -6.5 | Όγκος Δεξαμενής | 115 | m3
3-4 | 2 | -4.1667 | -8.6667
4-5 | 3 | -4.1667 | -9.8333
5-6 | 3 | -4.1667 | -11
6-7 | 4 | -4.1667 | -11.1667
7-8 | 5 | -4.1667 | -10.3333
8-9 | 5 | -4.1667 | -9.5
9-10 | 6 | -4.1667 | -7.6667
10-11 | 7 | -4.1667 | -4.8333
11-12 | 7 | -4.1667 | -2
12-13 | 8 | -4.1667 | 1.8333
13-14 | 6 | -4.1667 | 3.6667
14-15 | 5 | -4.1667 | 4.5
15-16 | 5 | -4.1667 | 5.3333
16-17 | 5 | -4.1667 | 6.1667
17-18 | 6 | -4.1667 | 8
18-19 | 4 | -4.1667 | 7.8333
19-20 | 4 | -4.1667 | 7.6667
20-21 | 3 | -4.1667 | 6.5
21-22 | 2 | -4.1667 | 4.3333
22-23 | 2 | -4.1667 | 2.1667
23-24 | 2 | -4.1667 | -1.8652e-14
| 100 | -100

## Δεξαμενή Νερού Παράδειγμα C.
Ώρα | Ζήτηση % | Πηγή [%] | Αντλιοστάσιο [%] | Αθροιστικό
24-1 | 2 | -2.0833 | 0 | -0.083333
1-2 | 2 | -2.0833 | 0 | -0.16667 | Παροχή | 600 | m3/d
2-3 | 2 | -2.0833 | 0 | -0.25 | max | 6.3333 | [%]
3-4 | 2 | -2.0833 | 0 | -0.33333 | min | -4.5 | [%]
4-5 | 3 | -2.0833 | 0 | 0.58333 | Ποσοστό Παροχής | 10.8333 | [%]
5-6 | 3 | -2.0833 | 0 | 1.5 | Όγκος Δεξαμενής | 65 | m3
6-7 | 4 | -2.0833 | 0 | 3.4167
7-8 | 5 | -2.0833 | 0 | 6.3333
8-9 | 5 | -2.0833 | -5 | 4.25
9-10 | 6 | -2.0833 | -5 | 3.1667
10-11 | 7 | -2.0833 | -5 | 3.0833
11-12 | 7 | -2.0833 | -5 | 3
12-13 | 8 | -2.0833 | -5 | 3.9167
13-14 | 6 | -2.0833 | -5 | 2.8333
14-15 | 5 | -2.0833 | -5 | 0.75
15-16 | 5 | -2.0833 | -5 | -1.3333
16-17 | 5 | -2.0833 | -5 | -3.4167
17-18 | 6 | -2.0833 | -5 | -4.5
18-19 | 4 | -2.0833 | 0 | -2.5833
19-20 | 4 | -2.0833 | 0 | -0.66667
20-21 | 3 | -2.0833 | 0 | 0.25
21-22 | 2 | -2.0833 | 0 | 0.16667
22-23 | 2 | -2.0833 | 0 | 0.083333
23-24 | 2 | -2.0833 | 0 | -5.3291e-15
| 100 | -50 | -50 | 20